
项目名称：贵金属中心废气处理塔维修服务项目询比价采购
采购编号：CPIC-XBJ-CG-2025-052
询 比 价 文 件

采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
二0二五年十一月

编制：         审核：         批准：

询比价文件

重庆国际复合材料股份有限公司就  贵金属中心废气处理塔维修服务项目询比价采购　进行国内外询比价，邀请潜在供应商进行报价。

1、 项目名称： 贵金属中心废气处理塔维修服务项目询比价采购  
2、 技术要求： 
   本装置应用于贵金属中心试验室常见废气氯化氢、氯气、氮氧化物等的处置，由于末端设备新增抽风口，视窗老化、喷头堵塞、风机处酸味逸出、除雾效果差，需整改。
供货设备型号及数量：
	产品名称
	设备主要参数
	单位
	数量

	玻璃钢风机
	见下表
	2（1备1用）
	台

	视窗改造
	见下表
	12
	套

	抽风系统改造
	见下表
	1
	套

	喷淋水箱改造
	见下表
	1
	套

	塔喷淋维修
	见下表
	3
	套


设备技术参数及性能

	抽风系统
	风机
	全玻璃钢耐腐蚀风机：风量8100~10580m³/h，风压2528~2100Pa，功率7.5kW以上，防腐等级≥F4级，噪音≤65dB@1m，防护等级IP55，能效等级≥IE3，配减震垫

	
	变频器
	品牌为ABB、施耐德、汇川或同等及以上，通讯方式Modbus RTU，防护等级IP54

	视窗及喷淋改造
	原视窗封闭
	原视窗封闭，新视窗开孔φ500mm，带透明可视窗，PP材质，配密封条

	
	喷淋支管(可拆卸)
	φ50mm，4组，可拆卸设计，配PP活接，U型管卡固定(共计3个塔)

	
	喷嘴
	白色PP材质，1/4英寸，螺旋喷头，实心锥形喷雾，角度≥90°，数量60个

	
	填料小球更换
	更换原PP球，增加除雾能力

	喷淋水箱改造
	水箱
	1200L，材质PP/PPH，厚度≥10mm，配液位计、溢流口、排污阀、与原水箱联通

	性能指标
	废气捕集率
	≥95%

	
	系统阻力
	≤1800Pa

	
	喷淋液气比
	≥2.5L/m³

	
	排放口 NxOy
	≤4.9kg/h（15m排气筒）

	验收指标
	风机运行
	连续运行72h无故障，噪音≤65dB

	
	喷淋均匀性
	喷嘴覆盖率≥90%，无干点


服务时间：合同签订之日起30天内完成
服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口厂区
三、报价人资格

本次询比价实行资格后审，报价人应满足下列资格条件

　　（1）在中国境内合法工商登记。

（2）具有独立法人资格，具备合法经营资质。
（3）提供2021年1月1日至今具有1个废气处理塔改造或建设项目的销售合同，需提供合同复印件，加盖投标人公章。
四、报价文件要求：

    （1）报价单：包括各项维修内容的报价、维修周期、售后服务等内容。

（2）有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。

（3）报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
五、报价要求：

本项目报价以人民币报价，一次性报价且为最终报价，所有报价均含增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。
六、付款方式：

开具全额发票且已通过验收支付90%，质保期满后支付剩余10%，付款方式为现金电汇。
七、询比价时间
（1）请各服务单位于2025年11月10日前，将报价文件密封提交至指定地点。
（2）取得询比价文件的联系方式：
采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司

办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
采购联系人：  李老师        联系电话：13983716639
技术联系人：  胡老师       联系电话： 15730658865
八、监督联系方式
　　监督人：重庆国际复合材料股份有限公司风险管理部

　　地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区

联系人：付老师
联系电话：68548669
邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com

九、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。
（1）所有报价人的报价资料，按照报价由低到高的顺序排序。

（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。

（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。
重庆国际复合材料股份有限公司

2025年  月   日
法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比价，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。
法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              
供应商名称：                       （盖公章）
日期：     年    月   日
