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[bookmark: _GoBack]询比采购文件
重庆国际复合材料股份有限公司就F07⾼性能玻璃纤维⽣产线设备更新及技术改造项目柴油发电机组及附属设备大修保养项目进行国内外询比采购，邀请潜在供应商进行报价。
1、 询比采购项目编号：CPIC-GCFWCG-2026-102
2、 项目名称：F07⾼性能玻璃纤维⽣产线设备更新及技术改造项目柴油发电机组及附属设备大修保养
3、 询比采购内容：
提供服务：柴油发电机组及附属设备大修保养
服务工期：合同签订后7日历天内完成
服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿生产基地。
4、 报价人资格
本次询比采购实行资格后审，报价人应满足下列资格条件
　　（1）在中国境内合法工商登记，具备工商行政主管部门颁发的经营期限内的营业执照。
（2）2023年1月1日至今具有1125KW及以上柴油发电机大修保养同等案例两个及以上业绩，需提供合同复印件并加盖公章。
（3）本项目为采购人关键生产装置，报价人必须到现场进行实地踏勘和检修事项与采购人交流确认（需提供现场交流会议记录、现场设备照片或其他能够证明材料），否则视为检修技术不合格，按无效报价处理。
（4）没有被责令停业，或财产处于被接管、冻结或破产状态，具有报价资格（需要提供国家相关网站查询的相关记录并加盖公章）。　　
五、报价文件要求：
（1） 报价文件加盖公章，除法定代表人和委托代理人签字外，其余手填无效。
（2） 报价文件应密封，封皮注明询比采购项目、报价单位及报价日期并加盖公章，并提供电子文件一份（签字并盖章的PDF扫描件）随报价文件一起密封，提供形式U盘或光盘。
（3） 有效期：报价文件及有关承诺文件有效期为报价文件投递截止之日起90天。
（4） 报价人提交的报价文件由报价、资格审查资料和报价人所作的一切有效补充、修改和承诺书等文件组成。
六、报价要求：
本项目报价以人民币报价，一次性报价且为最终报价，所有报价均含6%增值税，且应包含备件款、税金、运费、保险费、管理费等一切费用。
七、付款方式：
合同签订并开具全额发票后3日后预付30%合同价款，服务完成5日后支付60%合同价款，质保期为一年，质保期满一年5日后支付10%合同价款，付款方式为银行承兑汇票。
八、询比采购公告时间
（1） 本次询比采购公告开始时间2026年10月16日，公告结束时间2026年10月20日。
（2） 取得询比采购文件的联系方式： 
采   购   人：重庆国际复合材料股份有限公司
办  公 地 址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联   系   人： 杨老师           联系电话： 18983993055  
技术 联 系人： 王老师           联系电话： 18323091213  
九、监督联系方式
监督人：重庆国际复合材料股份有限
地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：付老师
联系电话：023-68536643
邮箱：fuwei4253@cpicfiber.com
十、文件递交：
（1） 报价文件递交截止时间：2026年10月 21日上午10时00分；递交地点为：重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司。
（2） 比价时间：报价文件递交截止之日起3个工作日内。
（3） 比价地点：重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司。
（4） 逾期送达的、未送达指定地点或不按照要求密封的报价文件，采购人不予受理。
十一、比价方式：本次比价采取经评审的最低价法。
（1）对报价不高于最高限价（若有）的所有报价人的报价文件，按照报价由低到高的顺序排序。
（2）符合性审查合格的报价人中，报价最低的成为第一成交候选人，报价次低的成为第二成交候选人，依次类推。
（3）因谈判小组作否决处理，导致有效供应商不足三个的，谈判小组应当否决所有谈判文件。

  
重庆国际复合材料股份有限公司
2026年10月16日

法定代表人授权书
本授权书声明：注册于                           （供应商注册地址）的（供应商名称）                           的（法定代表人姓名、职务）                           授权 （单位名称）                           的                           （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的询比采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              

供应商名称：                       （盖公章）

日期：     年    月   日












技术要求
一、概述
   大修保养内容：
	序号
	生产线
	发电机型号
	数量
	大修保养地点

	1
	F07
	C1675S
	3
	F07线发电机室


二、准备工作
2.1熟悉施工方案及相关检修规程和标准。
2.2熟悉现场。
2.3办理好相关安全许可证。
2.4施工区域做好防护工作。
2.5现场配备相应的消防器材。
2.6、设备维保期间，设置施工安全警示、挂设备检修严禁合闸启动等警示牌。
三、服务技术要求
3.1控制柜切换屏
3.1.1根据原有机组控制屏控制逻辑融合更新ATS柜控制逻辑设计机组联络控制回路。
3.1.2连接切换屏控制回路。
3.2 机组控制配电系统
3.2.1分别检修清理3台机组控制器二次控制回路、更换老化异常线路、紧固控制线路。
3.2.2对控制柜ABB断路器进行维护保养、更换控制柜全套控制继电器。
3.2.3检修机组后备启动控制箱，更换故障调速控制器总成、机组原装控制器总成及水温、油压传感器总成。
3.2.4检修机组导线束
3.2.5对发电机充电模块进行检查，更换市电充电电源。
3.3 发动机：对发电机组发动机进行D级保养
3.3.1调校发动机油泵、油嘴，更换易损偶件、提供调校数据报告。
3.3.2更换部分气门调整螺栓，调整进排气门间隙。
3.3.3维修调校增压器总成，更换增压器修理包。
3.3.4检查维修风扇轮毂、风扇张紧轮；清洗检查轴承，更换故障轴承，加注润滑液；更换轴承密封。
3.3.5用物理及化学方法清洗发动机水箱及水道：高温蒸汽清洗除垢水箱散热刺片；用碱性除垢剂（FERROCLEAN/BASF/3M）清洗发动机及水箱水道；更换康明斯发动机专用冷却液；更换进出冷却水箱老化、破损软管及卡箍。
3.3.6清洗曲轴箱通风器。
3.3.7清洗发动机STC阀，清理清洗燃油供回管路，更换已老化软管。
3.3.8检查更换到期发动机皮带。
3.3.9检查清理机组启动系统，电池连线除卤防锈，检查电池充电系统，全部更换免维护电池。
3.3.10 更换柴油滤清器、空气滤清器、水滤、机油滤清器，更换机油。
3.4维修保养发动机启动马达，更换轴承、马达继电器及碳刷。
3.4.1拆检保养发动机冷却水泵，更换损坏水泵轴承、水封、叶轮及油封等。
3.4.2更换发动机节温器。
3.4.3更换到期配件。
3.5 更换发电机组水套加热器及全套水管，增加进出水不锈钢切断阀。
3.6发电机维护要求
3.6.1清洁发电机。
3.6.2检查发电机组一、二次回路有无破损，松脱，紧固或更换。
3.6.3检查发电机励磁调压系统，对机组励磁调压系统进行测试调整。
[bookmark: _Hlk239865463]3.6.4检查发电机相间绝缘，及对地绝缘。
3.6.5检查发电机轴承，加注斯坦福电机轴承专用轴承油。
四、技术要求及验收标准
4.1本次柴油发电机组及附属设备维修保养项目，主要是对生产线发电机组、机组控制柜及其相关附属设备进行检测、大维修调校、维护保养、机组测试；其目的是消除发电机组所有电气、机械现有故障，排查并消除机组潜在的隐性故障；确保发电机燃油、润滑、传动、冷却、检测、控制、反馈、减震等系统工作运行正常。
4.2维修方提供电阻负载箱，对维修机组进行动态负载测试，满载时间不低于1小时并提供测试报告。
4.3严格按照检修任务书中检修内容要求进行验收。
4.4整机的完整性检查以及现场整机调试验收。
五、施工中的注意事项及安全事项
5.1施工前各项许可证和安全防护措施落实到位后方可作业施工。
5.2检修机组前必须确认将ATS开关拨至“手动”、关闭燃油阀。
5.3作业现场必须设有专人监护和指挥。
5.4检修产生的固废、废油、废水必须提供专用容器盛装，并交由相关部门统一处理，严禁废油、废水及维修固废乱排乱放。
5.5每天完工后现场必须料净场地清：产生的垃圾及废物必须堆放在指定的场地，维修完工及时清运。
6、服务质量保证
6.1 本项目服务保修期为1年或运行700小时（先到者为准），质保期为验收合格之日起计。
6.2 质保内容：维修保养项目内容及乙方所提供的备品备件和维修质量。
6.3 质保期间响应时间：乙方接到甲方维修通知后2小时内到达现场进行维修质保处理。

7、大修维保配件清单详见附件。






附件：大修维保配件清单
	1、F07线1#发电机备件及材料更换表

	名称
	规格
	预计数量
	备注
	
	

	油水分离器
	2020PM-OR
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	燃油滤清器
	FS1006
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF3325
	5
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF777
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水滤器
	WF2076
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	空气滤清器
	AH1135
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	康明斯专用机油
	CF-4
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*水温传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*油压传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	3655944
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	213272
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	中间继电器
	RU4S
	10
	IDEC
	
	

	*启动马达维修
（继电器、轴承、碳刷）
	3050692
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*理士免维护电池
	DJM12200
	6
	/
	
	　

	PT泵调试
	/
	1
	/
	
	　

	喷油器调试
	/
	16
	/
	
	　

	*停车电磁阀总成
	3017993
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*垫片
	3629140
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*风扇皮带
	3003341
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*充电机皮带
	3039376
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*增压器修理包
	3803257
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*执行器
	3085220/3408329
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*冷却液
	4913745
	10
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水箱进水软管
	
	8
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱进水软管卡箍
	
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管
	
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管卡箍
	
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	强制循环水加热器-9KW
	FTWH100-9
	1
	
	
	

	水加热器全套安装管件
	含全套接头、不锈钢切断阀、软管
	1
	
	
	

	维修更换垫片组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	维修更换软管组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	市电浮充电器
	24V5A
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	　
	

	维修辅材	
	
	1
	
	
	




	2、F07线2#发电机备件及材料更换表

	名称
	规格
	预计数量
	备注
	
	

	油水分离器
	2020PM-OR
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	燃油滤清器
	FS1006
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF3325
	5
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF777
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水滤器
	WF2076
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	空气滤清器
	AH1135
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	康明斯专用机油
	CF-4
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*水温传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*油压传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	3655944
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	213272
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	中间继电器
	RU4S
	10
	IDEC
	
	

	*启动马达维修
（继电器、轴承、碳刷）
	3050692
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*理士免维护电池
	DJM12200
	6
	/
	
	　

	PT泵调试
	/
	1
	/
	
	　

	喷油器调试
	/
	16
	/
	
	　

	*停车电磁阀总成
	3017993
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*垫片
	3629140
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*风扇皮带
	3003341
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*充电机皮带
	3039376
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*增压器修理包
	3803257
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*执行器
	3085220/3408329
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*冷却液
	4913745
	10
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水箱进水软管
	
	8
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱进水软管卡箍
	
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管
	
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管卡箍
	
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	强制循环水加热器-9KW
	FTWH100-9
	1
	
	
	

	水加热器全套安装管件
	含全套接头、不锈钢切断阀、软管
	1
	
	
	

	维修更换垫片组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	维修更换软管组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	浮充电模块更换
	24V5A
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	　
	

	维修辅材
	
	1
	
	
	



	3、F07线3#发电机备件及材料更换表

	名称
	规格
	预计数量
	备注
	
	

	油水分离器
	2020PM-OR
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	燃油滤清器
	FS1006
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF3325
	5
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	机油滤清器
	LF777
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水滤器
	WF2076
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	空气滤清器
	AH1135
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	康明斯专用机油
	CF-4
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*水温传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*油压传感器总成
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	3655944
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	转速传感器
	213272
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	中间继电器
	RU4S
	10
	IDEC
	
	

	*启动马达维修
（继电器、轴承、碳刷）
	3050692
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*理士免维护电池
	DJM12200
	6
	/
	
	　

	PT泵调试
	/
	1
	/
	
	　

	喷油器调试
	/
	16
	/
	
	　

	*停车电磁阀总成
	3017993
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*垫片
	3629140
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*风扇皮带
	3003341
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*充电机皮带
	3039376
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*增压器修理包
	3803257
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*执行器
	3085220/3408329
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	*冷却液
	4913745
	10
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	水箱进水软管
	
	8
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱进水软管卡箍
	
	16
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管
	
	2
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	水箱出水软管卡箍
	
	4
	赛瓦特/康明斯配套
	
	

	强制循环水加热器-9KW
	FTWH100-9
	1
	
	
	

	水加热器全套安装管件
	含全套接头、不锈钢切断阀、软管
	1
	
	
	

	维修更换垫片组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	维修更换软管组
	/
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	
	　

	浮充电模块更换
	24V5A
	1
	赛瓦特/康明斯配套
	　
	

	维修辅材	
	
	1
	
	
	



