重庆国际复合材料股份有限公司                                                  谈判采购文件
[bookmark: _Toc417896502][bookmark: _Toc416703361][bookmark: _Toc417895952][bookmark: _Toc416702955][bookmark: _Toc417896685]项目名称：国际复材大渡口厂区2027年消防设施维护保养服务谈判采购
采购编号：


谈判采购文件











	
	


[bookmark: _Toc230773922]
采购人: 重庆国际复合材料股份有限公司





  二〇二六年　十月
1


7

目 录
第1章 谈判采购公告	3
第二章 项目内容	6
第三章 供应商须知	7
第四章 附件—谈判文件格式	14




第一章 谈判采购公告
[bookmark: _Toc440556695][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc415675120][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc415675642]国际复材大渡口厂区2027年消防设施维护保养服务谈判采购
[bookmark: _Toc16466][bookmark: _Toc30279][bookmark: _Toc26356][bookmark: _Toc4962][bookmark: _Toc5554][bookmark: _Toc844][bookmark: _Toc10497][bookmark: _Toc14729][bookmark: _Toc27508][bookmark: _Toc29382]1. 采购条件
本项目为重庆国际复合材料股份有限公司“国际复材大渡口厂区2027年消防设施维护保养服务谈判采购”，采购人为重庆国际复合材料股份有限公司，资金来源业主自筹；本项目已具备谈判采购条件，现对重庆国际复合材料股份有限公司　国际复材大渡口厂区2027年消防设施维护保养服务谈判采购　进行谈判采购，特邀有兴趣的潜在单位参与报价谈判。
2. 项目基本情况
2.1 项目名称：　国际复材大渡口厂区2027年消防设施维护保养服务谈判采购
2.2 采购范围：对公司大渡口厂区进行消防设施维护保养。范围包括：①.火灾自动报警及联动控制系统；②.消火栓给水系统；③.自动喷水灭火系统；④.气体灭火系统；⑤.泡沫灭火系统；⑥.防排烟系统；⑦.干粉灭火系统；⑧.防火分隔设施（防火卷帘）；⑨.消防电气系统(应急照明及疏散标志）；⑩.其他建筑消防设施箱式消火栓、消防喷淋系统应急动力电源、防火门/防爆门、灭火器材等。
2.3 采购服务期限：自合同签订之日起至委托事项完成之日止。
2.4 服务地点：重庆国际复合材料股份有限公司大渡口厂区。
2.5 该项目设置最高限价：人民币10万元，所有单位报价不得超过最高限价，该最高限价的范围包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。
2.6 付款方式：现金电汇。按照核定工作量完成及开具增值税专用发票后半年内。
3. 供应商资格要求
3.1本次谈判采购实行资格后审，供应商应满足下列资格条件：
3.1.1企业须具有合格有效的营业执照，近三年项目业绩，主要包含化工、工贸行业业绩5个及以上。
3.1.2满足招标文件要求且近两年内未被工商、消防主管部门处罚过（需要出具相关证明及投标单位的承诺文件）。
3.1.3企业需至少有两名人员取得一级注册消防工程师资格证书，项目负责人取得一级注册消防工程师资格证书。
3.1.4从事消防设施维修的人员需取得消防设施操作员国家职业资格证书（职业资格为消防设施操作员，职业方向为消防设施检测维修保养）。
3.1.5企业应为“重庆市消防技术服务管理系统”中红名单，积分等级应为“A级（诚信优秀级）”。
3.1.6每次到场维护保养的人数至少为2人，要求每天均到厂区内进行巡查，发现故障及时处理。
3.1.7消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备符合有关规定要求。
3.1.8在接到甲方消防设施故障的通知后应积极响应，一般故障24小时内到达现场处理，紧急故障（如消防风机不能正常启停、两台水泵同时不能正常启停、控制器故障与备用电源故障、消防管道突发性漏水现象）或业主方有特殊要求的情况下当天接到电话通知后半小时内到达现场处理，不能及时到场处理的按《安全环保协议》有关条款考核，合同期限内未按规定到达次数达3次将解除合同。
4. 谈判规则
4.1谈判文件要求密封，并加盖单位公章。
4.2供应商应根据自身实力和对谈判采购文件的理解，结合市场行情自主报价。
4.3谈判报价货币为人民币(RMB)，应包含消防设施部件维修材料费用清单。
4.4谈判采购资料包括但不限于：谈判报价函、营业执照、法人委托书。
4.5谈判附件电子表格顺序和项目不能颠倒顺序及删减，不按照要求报价采购方可以做否决处理。
5.拟采取的方式、评审方法和标准
5.1本次谈判采取综合评分法，包括价格部分、企业资质、同类项目业绩案例、项目团队及项目负责人、服务方案，确定成交候选供应商。
5.2评分细则
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	评分类别

	1
	报价70%
	70分
	满足磋商文件要求且最后报价的所有供应商的平均价格作为磋商基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×70，若最后磋商价格≤磋商基准价，按此项得满分计算，即70分。 
注：最终结果四舍五入保留小数点后两位。
	共同评分因素

	2
	业绩15%
	15分
	1.在近三年项目业绩（5个及以上），主要包含化工、工贸行业类型维护业绩，得5分。（注：提供项目合同业绩得合同关键页复印件，合同关键页包含但不限于：合同名称或项目项目名称、合同签订双方的名称、双方签章页等。）
2.评委根据投标方案，进行横向比较独立打分，优秀得7-10分，良好得4-7分，一般得0-4分。
	共同评分因素

	3
	服务方案15%
	15分
	1.满足招标文件要求且近两年内未被工商、消防主管部门处罚过，无不良信用的得5分，否则0分。（需出具相关证明及投标单位的承诺文件）。
近三年获得世界500强、大型国营、上市化工企业、市、区颁发的荣誉证书的一个加2分。2.同时有职业健康、质量体系、环境认证的加2分；获得AA企业信用等级证书的加1分，获得AAA企业信用等级证书的加5分，累计最多得10分。
	技术类评分因素


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
6.谈判文件的获取
6.1 凡有意参加谈判者，请于北京时间 2026　年10月 28日至2026 年  11月2日，每日9:00时至17:00时通过6.2载明的方式获取谈判文件。
6.2 取得谈判文件的方式：
采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：   彭德招     联系电话：  18485350205   
7. 谈判文件的递交
7.1谈判文件递交截止时间（投递截止时间，下同）： 2026　年11月3日 12 时00 ；递交地点为：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司安全环保部（办公楼二楼209）。
7.2 谈判采购时间：谈判文件截止之日后三个工作日内。
[bookmark: _GoBack]7.3 谈判采购地点：重庆市大渡口区重庆国际复合材料股份有限公司。
7.4 逾期送达的、未送达指定地点或不按照谈判文件要求密封的谈判文件，谈判单位不予受理。
8. 发布公告的媒介
本次谈判采购公告在重庆国际复合材料股份有限公司（http://www.cpicfiber.com/）上发布。
9.特别注意
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次谈判。
10. 联系方式
采购人：重庆国际复合材料股份有限公司
办公地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：彭德招
联系电话：18485350205
监督人：重庆国际复合材料股份有限公司风险管理部
地址：重庆市大渡口区建桥工业园B区
联系人：付老师
联系电话：023-68536643






















第二章  采购内容
1.项目概况
重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“采购人”）成立于1991年，是云天化集团旗下玻纤新材料产业板块的重要支柱企业。自成立以来，采购人始终专注于高性能新材料，致力于研制品质稳定、持续创新的高性能产品，为客户提供更具价值的服务和应用解决方案，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维及复合材料为核心业务的高新技术企业。
采购人生产的玻璃纤维作为复合材料的增强材料，具有轻质、高强、耐久、绿色环保等特点，广泛运用于风电叶片、光伏支架边框、汽车及轨道交通、电子电器、电力绝缘、建材、门窗、工业管罐、航空航天等重要领域。经过30余年的不断发展，采购人现在全球拥有7个生产基地、17条玻纤池窑生产线，旗下共有23家全资、控股子公司，玻纤年产能达121万吨，产能规模位居全球前三，在清洁能源、节能减排、5G通讯等核心业务领域居于全球领先地位。拥有遍布全球的营销网络，在美国、荷兰和香港等设立贸易子公司，产品畅销全球数十个国家和地区，与通用电气、杜邦、帝斯曼、西门子歌美飒、维斯塔斯、华为、时代新材、中材科技、金发科技等国际知名企业建立了长期稳定的战略合作关系。
2.服务要求
2.1维护保养范围：①.火灾自动报警及联动控制系统；②.消火栓给水系统；③.自动喷水灭火系统；④.气体灭火系统；⑤.泡沫灭火系统；⑥.防排烟系统；⑦.干粉灭火系统；⑧.防火分隔设施（防火卷帘）；⑨.消防电气系统(应急照明及疏散指标志）；⑩.其他建筑消防设施箱式消火栓、消防喷淋系统应急动力电源、防火门/防爆门、灭火器材等。
2.2维护的设施器材：见后附件明细表。
2.3维保要求按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201－2010）与行业相关部门等规定具体要求，采用符合标准的工器具等检测设备对建筑相关消防设施设备进行维护保养，并编制报告。主要包括对整个消防系统、设备及设施的全面维护保养工作：
2.4委托消防维保服务范围内各系统故障以及隐患的处理、排除；接到甲方故障处理通知，随时到场处理。
2.5制定维护保养细则。
2.6每月维护保养工作至少包含消防给水及消火栓系统（a.应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭；b.应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况；c.应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测；d.应对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施；e.雨淋阀的附属电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换；f.应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测；g.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；h.在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月应对倒流防止器的压差进行检测，并应符合国家现行标准《减压型倒流防止器》GB/T 25178、《低阻力倒流防止器》JB/T 11151和《双止回阀倒流防止器》CJ/T 160等的有关规定；i.检查喷头完好状况、清除异物、备用量；j.检查水泵接合器的完好状况。）。气体灭火系统（a.灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；b.灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90 %。）。电池供电的应急疏散照明自动试验系统（试验持续时间应足够检查灯的照明，而且试验持续时间不应大于额定持续时间的10％。）。集中控制型消防应急照明和疏散指示系统（a.对系统进行一次手动应急启动功能检查；b.对每一台灯具进行一次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查。）。防排烟系统(每月对防排烟风机进行一次手动控制功能检查)。
2.7每季度维护保养工作至少包含消防给水及消火栓系统（a.应监测市政给水管网的压力和供水能力；b.应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；c.应对室外阀门井中，进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态；d.应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；e.对消火栓进行一次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换；f.应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐)。气体灭火系统（进行1次全面检查，并应符合下列规定：a.可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定；b.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；c. 连接管应无变形、裂纹及老化，必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换；d.各喷嘴孔口应无堵塞；e.灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按有关规定进行严密性试验和吹扫。）。防排烟系统（应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查）。
2.8每半年维护保养工作至少包含防排烟系统（防火阀、排烟防火阀、送风阀（口）、排烟阀（口））的手动或自动启动、复位试验。
2.9每年维护保养工作至少包含消防给水及消火栓系统（a.应保证每年对每一个消火栓按钮，至少进行一次报警功能检查；b.应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定；c.应对减压阀的流量和压力进行一次试验；d.应对系统过滤器进行至少一次排渣，并应检查过滤器是否处于完好状态，当堵塞或损坏时应及时检修；e.应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理；f.对水泵接合器进行通水试验g.应保证每年对每一个水流指示器，压力开关，信号阀，液位探测器，至少进行一次动作信号反馈功能检查；h.对消火栓和其他水灭火系统等功能进行系统连锁试验。）防排烟系统（a.应保证每年对每一个电动送风口，电动挡烟垂壁排烟口排烟阀排烟窗，电动防火阀排烟风机入口处的总管上设置的280度排烟防火阀进行一次启动、反馈功能，动作信号反馈功能检查；b.应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求）。集中控制型消防应急照明和疏散指示系统（应保证每年对每一个防火分区至少进行一次火灾应急启动功能状态下自动应急启动功能检查。）。火灾自动报警系统（a.应保证每年对每一只探测器、报警按钮至少进行一次火灾报警功能检查；b.应保证每年对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查（火灾报警显示盘）；c.应保证每年对每一只输入/输出模块至少进行一次启动功能检查（消防联动控制器）；d.应保证每年对每一个分机、插孔至少进行一次呼叫功能检查（消防电话）；e.应保证每年对每一只探测器至少进行一次监控报警功能探测器检查（电气火灾监控器、线型感温火灾探测器）；f.应保证每年对每一只传感器至少进行一次消防设备电源故障报警功能检查（消防设备的监控器）；g.应保证每年对每一只火灾警报器至少进行一次火灾警报功能检查（火灾警报器）；h.应保证每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查；i.应保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查（消防警报和消防应急广播系统）；j.应保证每年对每一个手动控制装置进行至少一次控制功能检查（防火卷帘控制器）；k.应保证每年对每一台防火门监控器及其配接的现场部件至少进行一次启动、反馈功能检查，常闭防火门故障报警功能检查；l.应保证每年对每一个报警区域内的电梯与非消防电源等相关系统至少进行一次联动控制功能检查。）
2.10至少需完成厂区内屋顶试验消火栓及室外消火栓栓体进行刷漆防腐。
2.11对易污染,易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁，除锈，注润滑剂。对于使用周期超过产品说明书标识寿命的易损件、消防设备，及经检查测试已不能正常使用的消防设施应及时配合更换。
3.项目方案要求
3.1供应商需提供本项目所需服务的各类别内容及报价;
3.2供应商需提供本项目服务支持人员配备情况，包括项目团队负责人及成员是否属于国家一级注册消防工程师，服务经验及其他辅助说明材料；
3.4增值服务
3.4.1供应商根据采购人实际情况及自身工作能力，提供增值服务方案。

第三章  供应商须知
一、总则
1.适用范围
1.1 本谈判文件仅适用于本谈判中所叙述项目下的采购，是供应商编制谈判文件的依据。
1.2 本谈判文件及由本次谈判所形成的合同适用中华人民共和国法律。
2.合格的供应商
2.1 凡在中华人民共和国注册的、具有法人资格的、具备资质要求的公司均可参与谈判。
2.2 本次谈判采购对供应商的资格审查采用资格后审。
2.3 供应商应遵守中国法律和法规。
3.谈判费用
3.1供应商应承担其参与本次谈判所涉及的一切费用。不论谈判结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。
4.特别注意
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次谈判。
二、谈判文件说明
1.谈判文件的构成
1.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务内容和范围及谈判程序。谈判文件包括以下内容：
（1）谈判公告
（2）供应商须知
（3）项目内容
（4）附件－谈判文件格式
1.2 供应商应认真阅读谈判文件中的所有条款、格式和服务要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或其谈判文件没有对谈判文件全面做出实质性响应，都可能导致被拒绝。
2.谈判文件的澄清
2.1 任何要求采购人对谈判文件进行澄清的供应商，均应以书面形式（包括传真）通知采购人。采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送给每个获取谈判文件的供应商。
三、谈判文件的编写
1.文件语言
1.1 由供应商编写的谈判文件和往来信件应以简体中文书写。
2.计量单位
2.1 除在谈判文件中有特殊要求外，谈判文件中所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。
3.谈判文件的组成
3.1 供应商编写的谈判文件应包括下列部分：
（1）谈判响应书
（2）供应商基本情况表
（3）项目方案及有关承诺。供应商必须提出明确的用于本项目方案，方案应包括但不限于以下内容：
（4）按照供应商须知出具的供应商资格证明文件；
4．谈判文件格式
4.1 供应商应按谈判文件中提供的谈判文件格式填写“响应书”、“供应商资格证明文件”以及其他注明提供的相关文件。
5．报价
5.1 供应商必须按照本谈判文件所要求的供应商应提供的所有项目进行报价；
5.2 供应商必须对承诺期限内的服务做出承诺。
6. 报价货币
6.1 谈判文件中的报价一律用人民币币种填报。
7.证明供应商资格的证明文件
7.1 供应商必须按附件3的要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其谈判文件的一部分；
7.2 供应商应具有独立履行合同所需的财务、业务和管理能力。
8. 谈判文件的签署及规定
8.1 谈判文件签署人系指法定代表人或法定代表人针对本次项目正式授权的供应商代表；
8.2 谈判文件正本须是打印文件，副本可采用正本的复印件。谈判文件应由谈判文件签署人在“谈判文件”要求的地方签字并加盖供应商单位公章。一旦正本和副本有差异，以正本为准。
8.3 除供应商对错误处做必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改内容，须由谈判文件签署人在修改处签字为有效。
8.4 谈判文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自己承担。
8.5 采购人拒绝接受以电话、传真或电子邮件形式的投递。
四、谈判文件的递交
1.谈判文件的数量、包装和标记
1.1 供应商应提交“谈判文件”正本一套。
1.2 谈判文件的包装、标记要求
1.2.1 谈判文件应单独封装，一并提交。
1.2.2 供应商应标明采购项目名称、供应商名称、地址等字样，并密封包装。
1.2.3 每一密封袋的封口处均应加盖密封章或供应商公章，并在封面上标明采购项目名称、供应商名称及“在2026年11月3日（评审时间）之前不准启封”的字样。
1.3 谈判文件的提交：供应商应于谈判文件递交截止时间前由专人将谈判文件送至指定地点。
1.4 供应商在递交谈判文件时，应同时出示谈判文件要求的资质证明文件的复印件并加盖有效公章，并按目录排列。
2.递交截止时间
2.1 谈判文件递交截止时间见本次谈判公告的规定。
3. 迟交的谈判文件
3.1 采购人将拒绝接收并原封退回在递交截止时间后收到的任何谈判文件。
4.谈判文件的修改和撤回
4.1 供应商在提交谈判文件后可对其谈判文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知需经谈判文件签署人签字，并在递交截止时间之前送达采购人。
4.2 供应商对谈判文件修改的书面材料或撤回的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改谈判文件”或“撤回谈判”字样。
4.3 在谈判文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判文件做任何修改或撤回。
五、评审
1.否决
1.1 “谈判文件”属下列情况之一的，采购人有权将其作否决处理：
（1）逾期送达的；
（2）供应商针对同一服务递交两份或多份内容不同的响应书，未书面声明哪一个有效的；
1.2 无论何种原因在评审时未被接收的谈判书在评审时将不予考虑，采购人对此不承担任何责任。
1.3供应商数量不足三家的，采购人须重新进行谈判采购。
2.评审组织
2.1 采购人将根据本次谈判采购项目的特点，根据相关规章制度制定评审办法，成立评审小组。
2.2 评审小组成员由采购人代表组成。
2.3 评审小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。
3.对谈判文件的审查和响应性的确定
3.1 拆封后，评审小组检查审查谈判文件是否完整。
3.2 采购人将确定每一供应商是否对《谈判文件》的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性谈判是指谈判文件符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的服务范围、质量和性能，或限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应供应商的公平竞争地位。
3.3 采购人判断谈判文件的响应性仅基于谈判文件本身而不靠外部证据。
3.4 采购人有权拒绝被确定为非实质性的响应，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其成为实质性响应。
3.5当供应商最终报价低于最终平均报价的50%时，按其对应供应商响应文件无效处理。
4.谈判文件的澄清
4.1 为了有助于对谈判文件进行审查、评估和比较，采购人有权向供应商质疑，请供应商以书面形式澄清其谈判文件内容。供应商须按照采购人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
5.谈判文件的评估和比较
5.1 采购人及评审小组将对有效的谈判文件进行评估和比较。
本次谈判采购采取综合评分法。

6.评审原则及主要方法
6.1 评审小组将遵循“公开、公平、科学、择优”的原则。对所有供应商的谈判文件评估，都采用相同的程序和标准。
6.2 评审主要内容
6.2.1 初步审查。初步审查是对谈判文件合格性的审查，它所涉及到的主要文件和内容有：“响应书”的内容和签章的合格性；“营业执照”副本是否真实并加盖公章；法人代表或供应商代表的合法性；响应报价的完整性。
6.2.2 资质审查。资质审查是对供应商资格和业绩合格性的审查，要求满足“谈判采购公告”中供应商须具备的资格条件。
6.2.3 对通过初步审查及资质审查的谈判文件以综合评估的方法予以排序、选定。主要考评因素包括商务和技术两个方面。按照谈判文件要求对各谈判文件进行综合评分。
6.2.4 （综合评分法）评分标准：
6.2.4.1综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。
6.2.4.2综合评分明细表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	评分类别

	1
	报价70%
	70分
	满足磋商文件要求且最后报价的所有供应商的平均价格作为磋商基准价，磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×70，若最后磋商价格≤磋商基准价，按此项得满分计算，即70分。 
注：最终结果四舍五入保留小数点后两位。
	共同评分因素

	2
	业绩15%
	15分
	1.在近三年项目业绩（5个及以上），主要包含化工、工贸行业类型维护业绩得5分。（注：提供项目合同业绩得合同关键页复印件，合同关键页包含但不限于：合同名称或项目项目名称、合同签订双方的名称、双方签章页等。）
2.评委根据投标方案，进行横向比较独立打分，优秀得7-10分，良好得4-7分，一般得0-4分。
	共同评分因素

	3
	服务方案15%
	15分
	1.满足招标文件要求且近两年内未被工商、消防主管部门处罚过，无不良信用的得5分，否则0分。（需出具相关证明及投标单位的承诺文件）。
近三年获得世界500强、大型国营、上市化工企业、市、区颁发的荣誉证书的一个加2分。2.同时有职业健康、质量体系、环境认证的加2分；获得AA企业信用等级证书的加1分，获得AAA企业信用等级证书的加5分，累计最多得10分。
	技术类评分因素


注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
7.保密
7.1 供应商不得以任何方式干扰采购人的谈判采购活动，否则其谈判文件无效并追究其法律责任。
六、授予合同
1.成交准则
1.1 合同将授予其响应符合谈判文件要求、并能圆满地履行合同的、对采购人最为有利的综合评分最高的供应商。
1.2 最低响应报价不是被授予合同的唯一条件。
1.3 《成交通知书》生效后，如果已中选的供应商不能按谈判文件中承诺的条件履行签约行为，采购人有权在评审小组推荐的合格的供应商名单中选择新的合同授予人。
2.成交通知
2.1 通过评审，确定成交人后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。
2.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。
2.3 对未中选者，采购人不对未中选原因做出解释，同时亦不退还谈判文件。
3.授予合同时变更数量的权力
3.1 采购人在授予合同时有权对谈判文件中规定的服务数量、内容予以增加或减少，或根据谈判文件做具体补充。
4.签订合同
4.1成交人与采购人应在成交通知书发出后15日内签订书面合同。
4.2 签订合同的具体事项不仅限于谈判文件的相关内容和事项。
4.3《谈判文件》、成交人的谈判文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成的一部分。







第四章  附件—谈判文件格式

附件1 谈判响应书

致：重庆国际复合材料股份有限公司

根据贵方         项目谈判采购，谈判文件签字人 （姓名、职务） 经正式授权并代表（供应商名称、地址） 提交下述谈判文件正本一份、副本二份及电子文件一份。
1、 供应商基本情况表
2、 供应商资格证明文件
3、 对谈判文件第三章“供应商须知”的响应文件
　　据此函，签字代表宣布同意如下：
1、按谈判文件要求提交服务方案。
2、供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3、 本谈判文件自投递截止之日起有效期为90天。
4、供应商已提供按照贵方可能要求的与其谈判采购有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何谈判文件。
5、与本谈判采购有关的一切正式往来通讯请寄：
地    址：                     邮政编码：                      
电话号码：                     传真号码：                      
电子邮件：                             
授权代表签字：                         
供应商名称：              （加盖公章）
日期：  


附件2  法定代表人授权书

本授权书声明：注册于                     （供应商注册地址）的（供应商名称）                       的（法定代表人姓名、职务）         授权 （单位名称）                           的                      （被授权人的姓名、职务）为(供应商名称）                           的合法代理人，就 重庆国际复合材料股份有限公司                   项目的谈判采购，以                           （供应商名称）的名义处理一切与之有关的事务。被授权人无转委托权。
本授权书于      年      月      日签字生效。

法定代表人签字：                            
被授权人签字：                              

供应商名称：                       （盖章）

日期：     年    月    日
附件3 资格证明文件

供应商提交下列资格证明文件
（1）企业法人营业执照副本（清晰复印件并加盖有效公章）
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询记录（其中信用中国网站截图须分别提供“信用中国”网站“信用服务”栏中“失信被执行人查询”、“重大税收违法案件查询”、“政府采购严重违法失信名单查询”记录）的网页截图，查询时间为递交谈判文件截止时间前一天。
（3）其他证明文件和材料
（4）备注：①报价精确到个位数；②要标明发票类型（增值税专票/增值税普票）以及税率。


附件4：供应商基本情况表

1、 公司基本情况
1. 公司名称：___________________________________
  注册地址：___________________________________
  注册年份：___________________________________
  法定代表人姓名：_____________________________
2. 公司情况：从事消防维保项目等方面（若有）



供应商代表签字：

                                     （公章）

日 期：
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